






( 送审稿 )


中 华 人 民 共 和 国 通 信 行 业 标 准

宽带IP城域网工程设计规范
Design Specifications 

for Broadband IP Metro Area Network Engineering
YD/T 5117-201X
（送审稿）

主管部门：工业和信息化部通信发展司
批准部门：中华人民共和国工业和信息化部

施行日期：201X年XX月XX日

XXXX出版社

201X 北 京

关于发布《宽带IP城域网工程设计规范》的通知

信部规〔201X〕××号

各省、自治区、直辖市通信管理局，中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信有限公司：

现将《宽带IP城域网工程设计规范》（编号: YD/T 5117-201X ）发布，自201X年X月X日起实行。原《宽带IP城域网工程设计暂行规定》（编号YD/T 5117-2005）同时废止。
本规范由工业和信息化部通信发展司负责解释、监督执行。

本规范由北京邮电大学出版社负责出版发行。
前  言

根据工业和信息化部《关于印发2014年第三批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科函[2014]628号）的要求，由中国移动通信集团设计院有限公司会同有关单位修订完成。

本规范主要包括：宽带IP城域网络组成与功能、网络结构、网络组织、路由协议、路由策略、网间互联、网络性能、服务质量、网络管理、网络安全、传送技术、用户接入、业务、编号方案与地址分配、设备配置原则、机房设计等。

本规范由工业和信息化部通信发展司负责解释、监督执行。本规范在使用过程中，如有需要补充或修改的内容，请与部通信发展司联系，并将补充或修改意见寄部通信发展司（地址：北京市西长安街13号，邮编：100804）。

原主编单位：  中国移动通信集团设计院有限公司

修订主编单位：中国移动通信集团设计院有限公司

主要起草人：牛瑛霞 唐利莉 聂明 张宁 李昊 

修订参编单位：广东省电信规划设计院有限公司

山东省邮电规划设计院有限公司

北京中通海科技有限公司
主要参加人：  李俊杰 田海建 王建明 
编写说明
《宽带IP城域网工程设计规范》是对YD/T 5117-2005《宽带IP城域网工程设计暂行规定》的修订和补充。

本规范在修订过程中，编写组进行了广泛的调研，充分征求国内有关专家意见，同时根据技术演进和新技术标准的颁布以及各运营商的工程实践,对原暂行规定加以补充完善和修改。

本规范主要对宽带IP城域网的网络结构、网络组织、路由协议、路由策略、网间互联、网络性能、服务质量、网管与计费、网络安全、传送技术、用户接入、编号方案与地址分配、设备配置、机房设计、绿色节能与环保等内容进行规范，本规范将对宽带IP城域网工程方案制定、工程设计起到重要指导作用，是保证宽带IP城域网具备科学性、先进性、规范性，并可平滑演进的必要条件。
目  次
11  总 则


22  术语和符号


22.1  术语


52.2  符号


73  一般要求


84  网络结构


84.1  网络层次


84.2  节点设置


105  网络组织


116  路由协议


116.1 自治系统划分原则


116.2 路由协议选择


126.3  路由协议运行的稳定与扩展


137  路由策略


137.1  路由策略设计原则


137.2  路由信息的接收与宣告


137.3  流量流向规划与路由选择规则


158  网间互联原则


169  网络性能


1710  服务质量


1811  网管与计费


1811.1 
网管要求


1811.2 
计费要求


1912  网络安全


1912.1 
安全管理


1912.2 
安全技术部署


2013  传送技术


2114  用户接入


2114.1 
用户接入方式


2114.2 
用户接入控制


2215  编号方案与地址分配


2215.1  编号方案


2215.2  地址分配


2416  设备配置原则


2617  机房设计


2617.1 局址选择


2617.2 机房工艺要求


2617.3 安全生产与防护


2818 绿色节能与环保


2818.1 绿色节能设计要求


2818.2 环境保护


29附录A  本规范用词说明


30引用规范名录


31条 文 说 明


1目        次


21  总则


23  网络设计的一般要求


34  网络结构


45  网络组织


46  路由协议


57  路由策略


58  网间互联原则


610  服务质量


711  网管及计费


912  网络安全


914  用户接入


1016  设备配置原则


1017  机房设计




1 总 则
1.0.1 本规范适用于宽带IP城域网工程设计。本规范中宽带IP城域网主要侧重于骨干网络部分。
1.0.2 电信基本建设中涉及国防安全的内容，应执行国家的相关规定。

1.0.3 工程设计应贯彻国家基本建设方针和技术经济政策，符合国家及行业相关技术体制及技术标准，同时应密切结合我国通信发展的需要。
1.0.4 宽带IP城域网的设计应遵循开放性的原则，设计的网络应具有可运营性、可管理性、可增值性、可扩充性且安全可靠。设计应进行多方案技术经济比较，努力降低工程造价，提高经济效益。

1.0.5 设计应与业务和网络发展规划相适应，以近期业务需求为主，兼顾远期业务发展。

1.0.6工程设计应满足节约土地、能源和原材料的消耗，保护自然环境和景观的要求，充分利用已有的基础设施实现共建共享，应贯彻国家节能减排相关政策和法规规定。

1.0.7 工程中所采用的电信设备，必须取得工业和信息化部“电信设备进网许可证”。

1.0.8  在我国抗震设防烈度７烈度以上（含７烈度）地区的公用电信网中使用的主要电信设备，必须取得工业和信息化部“电信设备抗震性能检测合格证”。 
1.0.9 本规范与国家有关标准（规范）、法律法规相矛盾时，应按国家标准（规范）、法律法规的相关规定办理。

1.0.10 在特殊条件下，执行本规范中的个别条款有困难时，应充分论述理由，提出采取措施的报告，呈主管部门审批。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1 宽带 IP 城域网Broadband IP Metro Area Network
宽带IP城域网是IP骨干网在城域范围内的延伸和覆盖，是覆盖城市、郊区及其所辖的县市和地区，提供城域多业务接入及承载的网络。宽带IP城域网承担集团用户、商用大楼、智能小区的业务接入和电路出租任务，具有覆盖面广、投资量大、接入技术多样和接入方式灵活的特点。
2.1.2 IP网络 IP network
可建立在任何底层物理网络之上，支持各种链路层协议，主要传送IP数据包的承载网络。支持以IP协议为基础开发业务应用。

2.1.3 网络节点 network node

构成IP网络的基本单元之一。提供与其它网络节点的连接，提供节点之间的路由选择机制，转发IP数据包。网络节点提供一种或多种网络功能，一般由位于同一机房、一台或几台互相本地连接的路由器、交换机等网络设备、服务器设备等组成。

2.1.4 中继电路 trunk

构成IP网络的基本单元之一。连接IP网络的不同网络节点，提供网络节点之间通信的物理或逻辑媒介。

2.1.5 业务接入控制service access control 

将用户和业务接入IP网络、并实现用户和业务接入的认证、授权和计费；实现服务质量控制、组播控制等功能。
2.1.6 安全系统 security system

保障宽带IP城域网各类网元设备的正常运行、保证信息在IP网络上安全存储及传输、保障网络的运营维护管理安全、实现业务安全和内容安全的有关系统。

2.1.7 网管系统 network management system

保障宽带IP城域网的网元及网络正常运行、实现配置管理、资源管理、故障管理、性能管理等功能的系统。

2.1.8 双栈 dual stack

在服务器或路由器、交换机等网络设备中同时支持IPv4和IPv6双协议栈的技术。

2.1.9 数据包 datagram

通过IP网络传送数据的分组，是IP网络端到端的传输单元。
2.1.10 IP 城域骨干网 IP Metro Area backbone network
IP城域网的骨干部分，位于IP骨干网/省网与IP城域接入网之间，用于与IP骨干网/省网的互联，提供城市的高速IP数据出口。

2.1.11 IP城域接入网 IP Metro Area access network
IP城域网的用户接入部分，负责提供各种类型用户的接入。

2.1.12 路由器 router

工作在IP层，通过路由选择、数据转发实现网络互连的网络设备。路由器可以支持多种通信协议，本标准中主要指支持TCP/IP协议簇和/或MPLS相关协议。

2.1.13 带宽平均峰值利用率 bandwidth mean peak utilization ratio
在一天业务最忙的一个小时内，每分钟统计的带宽利用率的算术平均值。

2.1.14 自治系统 autonomous system
自治系统，又称为自治域，包含一组由一系列路由器等网络设备互连而成的子网，构成网络拓扑一个可连接的分段。这些子网和路由器等网络设备一般都由一个单一的操作维护管理组织来控制，拥有单一和明确的路由政策，并使用一个自治域号来标识。

2.1.15 网间互联 network interconnection

使用IP协议把多个IP网络连接起来，在网络层提供相互转发IP包和路由信息服务，使一个IP网络中的用户能够与所连接的IP网络中的用户相互通信或者能够使用所连接的IP网络中的各种业务应用资源。

2.1.16 隧道 tunnel

一种协议封装到另外一种协议中的技术，通过在荷载数据报文前封装传送数据报头建立点到点的传送通道，实现荷载数据在传送报文网络中传送。

2.1.17 翻译 protocol translation

将一种数据包中的每个字段与另一种数据包中的每个字段建立起一一映射的关系，从而在两个网络的互联处实现数据报文转换的技术。

2.1.18 网络地址转换 Network Address Translation
将IP 数据包头中的IP 地址转换为另一个IP 地址的过程。

2.1.19 IP地址 IP address 
按照IP 协议分配的固定长度数字标识符，用于标识数据发送的源和目的地。包括IPv4地址和IPv6地址。

2.1.20宽带网络网关控制设备 Broadband Network Gateway（BNG）
    宽带网络网关控制设备BNG可作为用户专线接入IP网络的网关、MPLS VPN PE、组播网关以及用户宽带接入IP网络的网关、组播网关等，相关功能可由一台设备完成，也可单独设置为业务路由器SR或宽带接入服务器BRAS。业务路由器SR可主要作为用户专线接入IP网络的网关、MPLS VPN PE、组播网关等，宽带接入服务器BRAS可主要作为用户宽带接入IP网络的网关、组播网关等。
2.1.21 IP包传输时延 IP packet transfer delay

IP数据包从网络一个节点进入到离开网络另一个节点所需要的传输时间。

2.1.22 IP包时延变化 IP packet delay variation

IP包传输时延不超过概率为1−10−3的上限减去IP包传输时延的最小值。

2.1.23 IP包误差率 IP packet error ratio

错误IP包传送结果与成功IP包传送加错误IP包传送结果之和的数量比值。

2.1.24 IP包丢失率 IP packet loss ratio

丢失的IP包传送结果与所有IP包的数量比值。

2.1.25 服务质量 quality of service
指IP网络承载业务所需要的资源保证。服务质量采用指标来表征，可包括丢包率、时延、时延变化、链路传输码率及其精度等。

2.1.26 接入连接建立成功率 access connection establishment success ration
有线接入方式下为在用户账号、密码正确的前提下，接入服务器的接通次数与用户申请建立连接的总次数之比；无线接入方式下为无线终端发起分组数据连接建立请求并成功建立连接的次数与无线终端发起分组数据连接建立请求总次数之比。

2.1.27用户接入认证平均响应时间 user access authentication average response time
有线接入方式下为用户申请建立网络连接时，从用户提交完账号和密码起，至接入服务器完成认证并返回响应止的时间平均值；无线接入方式下为从用户提交完数据连接建立请求时起，至网络返回连接响应时止的时间平均值。

2.1.28 有线接入速率 wired access rate
有线接入方式下，从用户终端到接入服务器之间的接入速率。

2.2 符号

英文缩写
英文名称
                     中文名称

AS     
Autonomous System




自治系统

BGP  

Border Gateway Protocol 


边界网关协议，

BGP-4为边界网关协议版本4

BRAS       Broadband Remote Access Server 宽带接入服务器

BNG        Broadband Network Gateway      宽带网络网关控制设备

CIDR       Classless Interdomain Routing 
无类域间路由

DHCP       Dynamic Host Configuration Protocol
 动态主机配置协议
DiffServ   Differentiated Services        区分服务
DSL        Digital Subscriber Line        数字用户线路

E-LSP      EXP-Inferred-PSC LSPs          使用EXP字段的LSP
GGSN
    Gateway GPRS Support Node

网关GPRS支持节点
IGP
       Interior Gateway Protocol       内部路由协议

IP


Internet Protocol 



互联网协议

IPv4

Internet Protocol version 4

互联网协议-第4版

IPv6

Internet Protocol version 6

互联网协议-第6版

IPDV      IP packet delay variation       IP包时延变化

IPLR      IP packet loss ratio            IP包丢失率

IPER      IP packet error ratio           IP包误差率
IPTD      IP packet transfer delay        IP包传输时延

IS-IS

Intermediate System-to-Intermediate System


中间系统到中间系统

MPLS

Multiprotocol Label Switching
多协议标记交换

MPLS-TE   Multiprotocol Label Switching-Traffic Engineering

基于MPLS的流程工程
OSPF

Open Shortest Path First

   开放最短路径优先路由协议

OTN       Optical Transport Network       光传送网
	P-GW
	PDN Gateway 
	分组数据网网关


PON       Passive Optical Network         无源光纤网络

PTN       Packet Transport Network        分组传送网
QoS

   Quality of Service



服务质量

RIP

   Route Information Protocol

路由信息协议

SDH

   Synchronous Digital Hierarchy
同步数字系列

SNMP
   Simple Network Management Protocol

简单网络管理协议

VLSM
   Variable-Length Subnet Mask

可变长子网掩码

VPN

   Virtual Private Network


虚拟专用网

VLAN      Virtual Local Area Network      虚拟局域网

WDM

   Wavelength Division Multiplexing
波分复用
 3 一般要求
3.0.1宽带IP城域网的网络层次宜包括核心层、业务接入控制层、汇聚层和接入层，另外还包括业务管理中心和网络管理中心等。
3.0.2宽带IP城域网应支持IPv4和IPv6协议，具备同时转发IPv4和IPv6数据包能力及向下一代互联网平滑过渡能力，可采用双栈方式或过渡技术。

3.0.3 宽带IP城域网应具备动态路由机制功能，建立维护数据包转发路由表。

3.0.4 宽带IP城域网宜支持MPLS协议。

3.0.5 宽带IP城域网应能接入各类用户、承载各种业务，应支持对用户和业务的计费，支持IPv4和IPv6用户、业务间的互通。

3.0.6 宽带IP城域网应具备安全功能。

3.0.7 宽带IP城域网应具备网管功能。

3.0.8 网络设计应包括以下主要内容：

   1. 宽带IP城域网网络结构方案； 

   2. 宽带IP城域网网络组织及节点设置方案；

   3. 路由协议选择； 

   4. 网间互联方案；

   5. 带宽计算；
6. 端口及设备配置原则；

7. 编号方式及IP地址分配；
8. 计费、网管及网络安全要求；
   9. 局址选择和机房工艺要求；
   10. 绿色节能和环境保护。

4 网络结构
4.1 网络层次
4.1.1 宽带IP城域网的网络层次应根据运营、管理等因素确定，应由骨干网和接入网组成。
4.1.2 宽带IP城域网的骨干网由核心层、业务接入控制层和汇聚层组成。
1. 核心层为业务控制层和汇聚层提供数据快速转发，同时实现与IP骨干网的互联，提供城市的高速IP数据出口。
2. 业务接入控制层负责实现城域网业务的接入及控制、转接汇聚节点的流量。

3. 汇聚层负责基本的数据收敛、转发，汇聚来自城域接入网的流量。

4. 特大型的IP城域网根据业务发展情况可将汇聚层分为城域汇聚层和区域汇聚层。
4.1.3 宽带IP城域网的接入网负责提供各种类型用户的接入。接入网通过各种接入技术和线路资源实现对用户的覆盖，并提供多业务的用户接入，必要时配合完成用户流量控制。

4.2 节点设置

4.2.1 宽带IP城域网内应设置以下节点：核心节点、业务接入控制节点、汇聚节点和接入节点。网络节点设置应根据业务发展需要确定，综合考虑业务流量和地理位置因素，未设置网络节点的区域，可通过城域传送网延伸业务。
4.2.2 核心节点的设置宜遵循以下原则：

1. 核心节点宜设置在城区内，具体的位置选择应考虑业务分布、线路资源、机房条件等综合因素。
2. 核心节点宜优先选择省际或省内IP骨干网节点设备所在局点。核心层节点的数量，大规模的IP城域网宜控制在4～8个之间，其它城域网宜控制在2～4个之间。
4.2.3业务控制节点的设置应遵循以下原则：

1.业务接入控制节点的数量应基于大容量、集中化原则，根据业务需求核算。

2、业务控制节点可配置BNG设备， 应符合下列规定：

1）BNG设备应实现对用户的接入及接入认证控制、QoS策略控制和计费统计等功能；

2）BNG设备应以综合成本最低为原则，综合考虑传输资源条件和用户数量部署。对于中、大规模的IP城域网，宜采用分布部署，小规模的IP城域网宜采用集中部署；接入重要业务的BNG设备可单独设置；

3）BNG设备在有条件的城域网可成对设置，成对的BNG设备之间互为冗余备份，可同机房或不同机房设置。

4.2.4汇聚节点的设置应遵循以下原则：

1.汇聚节点的数量应基于接入节点的数量根据业务需求取定适当的收敛比核算，应均衡设置、分片接入。

2、选择汇聚节点位置时应同时考虑线路资源、机房条件等综合因素。

3.汇聚节点设备主要由以太汇聚交换机及城域接入网（PTN网络等）组成。根据流量汇聚需求，建议汇聚交换机选取部分OLT所在机房进行布放。
4.2.5接入节点的设置应遵循以下原则：

接入节点的位置和数量应根据业务开展情况进行选定。接入节点应将不同地理分布的用户高效的接入汇聚层，可根据实际工程中用户数量、距离、密度的不同，设置一级或级联接入。
4.2.6 拥有独立AS的宽带IP城域网，宜设置专用路由反射器（RR）。BNG设备与RR建立IBGP邻居，根据策略向RR通告用户和业务路由。业务发展初期，RR也可由城域核心路由器兼做。为了保证路由交互的可靠性，RR应成对设置，互为冗余备份。
5 网络组织

5.0.1 宽带IP城域网的网络组织应遵循以下原则

1. 核心层节点间应采用网状或不完全网状连接。

2. 业务接入控制层节点至核心层节点间的连接应实现双归属，可根据传输资源情况采用双星型、环形等组网方式。

3. 汇聚层节点至业务接入控制层节点间可选择星形、双星形、环形等组网方式。

5.0.2 宽带IP城域网中继电路配置宜遵循以下原则

1. 中继电路配置应充分考虑网络的安全可靠。每个城域网核心节点宜与至少2个省网或骨干汇接节点相连，构成双星形结构；对于传输条件紧张的省份，可以根据省内传输条件单星形或不完全网状结构组网。
2. 中继电路局向组织应充分考虑网络流量规划和路由选择方案的要求。

3.  节点间每个局向中继电路的带宽设置应根据业务量矩阵、网络性能要求、网络流量流向规划等因素计算确定。在条件允许的情况下，可采用网络仿真工具进行计算。带宽设置必须同时考虑传输网络的带宽颗粒和可能的传输网络建设成本。同局向电路的数量必须小于域内/域间路由协议的相关限制。
5.0.3 若在网络设计中已有保护措施，可不要求传送网为IP城域网中继电路提供保护机制。

6 路由协议

6.1 自治系统划分原则

6.1.1 较小规模的宽带IP城域网可不设置为独立的AS，而是将其作为一个IGP路由域上联到省内骨干网，并且通过IGP或者静态路由方式与省内骨干网互联。通过向城域网内注入缺省路由引导城域网流量，通过将城域网汇总路由注入到省内骨干网，引导入城域网流量。
6.1.2 较大规模的宽带IP城域网应划分为独立的AS，分配公有的或私有的AS号，并向省内骨干网通报其内部路由。若采用了私有AS号，应在电信业务经营者网络出口边界进行过滤，转换为骨干网合法公有AS号向外广播。

6.2 路由协议选择   
6.2.1 拥有独立AS的宽带IP城域网路由协议选择遵循以下原则

1. 与省内骨干网之间应采用域间路由协议BGP-4。
2. 在自治域内应选用合适的IGP协议，IGP协议应采用动态路由协议OSPF或IS-IS。
6.2.2 不拥有独立AS的宽带IP城域网，其域内路由协议选择主要根据省内骨干网域内路由协议选择情况确定。可与省骨干网IGP协议同属一个区域或不同区域。
6.2.3 根据业务需求，网络内可以配置MPLS、组播等其它有关协议。

6.2.4 对于用户接入一般宜采用静态路由协议，有需求的用户接入也可采用RIP、OSPF、BGP-4、IS-IS等动态路由协议。
6.2.5 IP网络以双栈方式同时支持IPv4和IPv6协议时，配置的路由协议应同时支持IPv4和IPv6路由，可采用一个路由协议同时支持IPv4和IPv6路由，或采用不同的路由协议版本分别支持IPv4和IPv6路由。
6.3  路由协议运行的稳定与扩展

6.3.1 在域内和域间两种路由协议之间不宜进行路由信息的互相注入。

6.3.2 合理设计域内路由协议的分级或分区域。

6.3.3 城域核心路由器、业务接入控制设备可启用IGP快速收敛，并合理设置IGP路由协议参数，以加快IGP收敛时间。城域核心路由器、业务接入控制设备之间可通过BFD进行快速故障检测，包括针对IS-IS/OSPF、LDP、BGP协议的检测。
6.3.4骨干网自治域内所有路由器均应运行IBGP，并设置路由反射器，路由反射器应冗余设置。骨干网自治域内存在路由器没有运行IBGP时，运行BGP的路由器应开启BGP同步功能。
6.3.5 宜在网络边缘接入处对路由进行聚合收敛，并采用设置BGP阻尼的方式来减小由于中继电路不稳定对网络的影响。

7 路由策略

7.1 路由策略设计原则

7.1.1 宽带IP城域网的路由策略应遵循以下原则：

1 路由策略应保证网络具有可扩展性，使得网络扩展后全部资源可以被优化利用。

2 路由策略应简单、明了，含义明确、便于管理维护，应对业务流量流向的变化具有适应性，可以根据流量流向变化方便、快速地进行调整。

3 在网络拓扑的配合下，尽量避免网络中出现单故障点、提高网络的生存能力。

4 应实现预期的路由选择方案，使网络业务流量合理的分布在各条电路上。

7.2 路由信息的接收与宣告

7.2.1 对于采用独立AS的宽带IP城域网应正确地接收与宣告省网/骨干网的路由信息及用户的路由信息，并采用BGP实现对接收、宣告的内容的控制。

7.2.2各级路由器设备对外宣告路由时应采用无类域间路由(CIDR)等方式最大化地进行路由聚合。

7.2.3 根据业务需求情况，应设计适当的组播路由域，合理确定组播复制点的位置。

7.3 流量流向规划与路由选择规则

7.3.1 根据网络所承载的业务种类，对于网络存在多条可能路由的情况下，应进行流量流向规划。可采用的规划方式有：

1 主备疏通方式：对于所有流量，网络正常情况下经正常路由疏通，正常路由异常时经由备用路由疏通；

2 分担疏通方式：包括按所有流量分担疏通方式和按不同流量分担疏通方式。按所有流量分担疏通方式对于所有流量，在网络正常情况下经由可能的路由以负载分担方式疏通；按不同流量分担疏通方式对于不同的流量(例如按业务种类划分)，在网络正常情况下分别经由各自不同的主要路由进行疏通。

7.3.2 根据流量流向规划，网络应设计合适的路由选择规则。应遵循以下原则：
1 就近原则：业务流量根据拓扑结构确定的最短路径进行疏通；

2 指定路径原则：业务流量根据预先规划的路径或者预先规划的路径关键点(例如出入口位置、不同网络平面等)进行疏通。

7.3.3 网络的路由选择规则的实现可采用以下技术：

1 合理设计域内路由协议的链路权值；

2 合理设计使用域间路由协议的各种属性赋值；

3 适当采用MPLS TE技术。

7.3.4 网络路由应尽可能进行聚合。

7.3.5 网络中不应存在路由选择循环，不存在路由黑洞。

8 网间互联原则
8.0.1 宽带IP城域网应选择2个或2个以上核心层节点与省网或骨干网连接。连接带宽应满足业务需求。当采用2个节点上联时，宜采用双星型结构。
8.0.2 在业务量特别大的宽带IP城域网之间可以开通城域网间直联电路，但是该互联电路应仅用于疏通两个IP城域网之间的业务。

8.0.3 网络设计可通过网间互联路由策略，实现互联业务疏通的路由优化，尽量减少不合理的互联业务路由走向，并有效利用互联带宽。

9 网络性能
9.0.1 宽带IP城域网的性能宜符合下列规定：

1 网内任意两个节点间忙时IPTD(不包含接入链路)不宜大于30ms。

2 网内任意两个节点间忙时IPDV(不包含接入链路)不宜大于20ms。

3 网内任意两个节点间忙时包丢失率IPLR (不包含接入链路)不宜大于1%。

4 网内任意两个节点间忙时误包率(不包含接入链路)不宜大于0.1%。
10 服务质量

10.0.1 在估算所承载的各种业务的平均速率和峰值速率的基础上，合理设计链路带宽。

10.0.2 中继电路的带宽平均峰值利用率宜设计在50％～80％区间内。
10.0.3 根据业务需求，宽带IP城域网可采用DiffServ、E-LSP和MPLS-TE等IP QoS技术实现服务质量保证。
10.0.4 宽带IP城域网业务的计费准确率不宜小于99.99%。

10.0.5 宽带IP城域网接入类业务的服务质量应符合下列规定：

1 接入连接建立成功率不应小于95%。

2 用户接入认证平均响应时间不宜大于8秒。

3 有线接入速率的平均值应能达到签约速率的90%以上。

11 网管与计费
11.1
网管要求
11.1.1 网管系统的功能应包括配置管理、告警及故障管理、性能管理、安全管理等。

11.1.2 网管系统应包括网元级管理和网络级管理。网元级管理由设备自带的操作维护中心（OMC）实现对设备的集中维护管理；网络级管理由OMC通过北向接口接入IP网网络管理系统实现。

11.1.3网管系统与被管设备之间主要采用基于SNMP的接口。

11.1.4
宽带IP城域网中采用的网络设备必须支持通用的公有信息模型，同时也允许提供针对自身产品特色的私有信息模型。

11.1.5 应支持IPv4单协议栈及IPv6单协议栈场景下接口通信，同时支持IPv4/IPv6双协议栈场景下接口通信。
11.2 计费要求
11.2.1 宽带IP城域网计费体系应由计费信息采集前端设备(NAS、BNG、WLAN AC/AP等)、计费信息采集点(主要是RADIUS服务器，基于信息内容的计费信息采集点主要在业务平台或业务管理平台)和经营者的计费系统组成。
11.2.2 计费信息采集点生成用户话单，可以定时、定量地传送给计费系统，由计费系统进行批价及后续处理等。

11.2.3 宽带IP城域网计费体系应采用省集中方式。

11.2.4 对于基于信息内容的计费，在生成计费话单信息前的业务流程中应包含对业务合法性、业务用户订购合法性等的鉴权环节，避免业务欺诈。

12 网络安全

12.1
安全管理

12.1.1电信业务经营者应该根据管理原则制定相应的安全管理制度规定。安全管理规定包括：密码、权限、访问控制策略、信息散布规则、数据管理规定等。

12.1.2 宽带IP城域网的安全管理可以纳入电信业务经营者的全省集中安全管理中心进行管理。
12.2
安全技术部署

12.2.1 在工程设计中应根据需要适当部署安全技术手段，以实现安全防护、安全检测与评估等。一般地，可采用如下的安全技术手段：
1 鉴别和认证。
2 访问控制。
3 内容安全。
4 冗余和恢复。
5 审计和响应。

13 传送技术

13.0.1 宽带IP城域网的骨干网络部分的传送技术可采用SDH、MSTP、OTN、PTN、IPRAN、光纤直连等，选择时应结合业务量要求以及城域传送网的资源情况、光纤线路资源情况，宜遵循以下原则：
1. 大型宽带IP城域网的核心层节点间可以通过SDH、PTN或OTN连接，或者通过路由器设备的POS、以太网端口经光纤直连。

2. 大型宽带IP城域网的汇聚层节点间以及中小型宽带IP城域网的核心层节点、汇聚层节点间可以通过SDH、PTN、OTN、光纤直连连接，也可通过MSTP实现连接。

13.0.2宽带IP城域网的宽带接入网可根据业务需求、资源情况综合采用各种有线、无线接入方式。

14 用户接入

14.1 用户接入方式

14.1.1宽带接入IP城域网应根据业务需要设置宽带网关控制设备，也可采用虚拟拨号方式。

14.1.2 专线接入IP城域网通过租用专线的方式。

14.1.3 移动用户接入IP城域网可通过GPRS、CDMA2000 1X、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 1x EV-DO、LTE等接入方式，通过GGSN或P-GW接入IP城域网。

14.1.4 WLAN接入通过WLAN的接入控制设备联入IP城域网，用户可在WLAN覆盖区域接入IP城域网。

14.1.5 随着新业务的不断出现，应不断完善相应的连接和用户接入方式，同时应根据不同的业务要求，决定不同业务接入点的位置。

14.2 用户接入控制

14.2.1 宽带IP城域网应实现用户的接入认证，宜采用如下原则：
1 对于采用静态IP地址接入的用户无须认证；
2 对于采用动态IP地址接入的用户应根据IP宽带接入网的技术选择情况，可选择PPPoE、IEEE 802.1X或Web Portal等接入认证方式。

14.2.2 宽带IP城域网通过适当配置BNG设备，与后台业务支撑系统一起形成IP城域网的业务控制点与网络接入控制点，实现对IP城域网用户的业务接入控制和管理。

14.2.3 中、大规模的宽带IP城域网，BNG设备应分布配置，对于用户数量较少的小规模宽带IP城域网，可以集中配置，接入重要业务的BNG设备可单独设置。

15 编号方案与地址分配

15.1 编号方案

15.1.1
宽带IP城域网的固定拨号接入号码、移动拨号接入号码、IP电话接入号码、IP VPDN接入号码应统一规划。

15.1.2 经由GPRS、TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 1x EV-DO接入、LTE上网的接入点名称应统一规划。

15.1.3 注册用户和持卡用户拨号上网时的用户帐号的表示方法为：username@realm。其中username 为用户名，realm须能标识出不同的业务提供商，在网间漫游时需要。用户在网内网时，只需键入username即可，不需键入realm。

用户在其它业务提供商的网络上网时，要求键入全用户帐号，即username@realm。

15.1.4 自治域号码由电信业务经营者向相关组织申请。对于私有的自治域号码在一个经营者内部应统一分配。

15.1.5 电信业务经营者对各宽带IP城域网的VLAN ID及端口号的使用方法应统一规划。

15.2 地址分配

15.2.1宽带IP城域网应统一规划IP地址，包括网络设备端口互联地址、网络设备管理地址、用户地址和业务地址等。

15.2.2 宽带IP城域网的IP地址规划和分配应遵循下列原则：

1 按需分配，避免IP地址的浪费。

地址分配时应根据网络规模、建设周期、业务发展预测等因素综合考虑，本着既满足需求又不造成浪费的原则进行分配。在网络建设、扩容过程中规划地址时，应在满足网络近期发展的前提下，尽可能地节约使用，避免IP地址的浪费。对于用户的动态IP地址分配应根据用户业务模型进行估算。

2 提高地址利用率。

地址规划和分配时应注意按需分配，不造成浪费，提高地址利用率。合理扩大分配窗口值，尽可能提高已获得的IPv4地址的利用率。

3 为了业务发展的需要，地址规划时可以进行合理的地址预留。

地址预留时要注意地址的聚合问题，同时预留的空间应该有一定限度，避免地址的闲置和浪费。

4 IPv4地址分配，应利用CIDR、VLSM等技术，分子网掩码时应保持地址的连续和路由表的优化；宜保持地址分配的连续性，宜按地域分配连续的IP地址块；在不影响业务开展的前提下，可规划和使用IPv4私有地址。IP地址规划应满足IP地址聚合的要求，以降低IP选路的开销。
5 IPv6全球单播地址应包括全球路由前缀、子网ID和接口标识符部分，前缀和子网ID部分与接口标识符可按照64/64划分；地址前缀规划应易于地址聚合，可基于相同地理位置、相同业务类型或者相同组织类别的子网使用相同前缀，应兼顾等级结构和扁平化寻址结构的使用；接入用户宜根据规模需求不同采用下列地址块尺寸进行分配：/48、/56、/64、/128；节点设备的地址可采用无状态地址自动配置或静态地址分配，用户业务接入的地址可采用有状态地址自动配置、无状态地址自动配置或静态地址分配。

6 组播业务需要的组播地址可采用静态地址分配方法分配。

16 设备配置原则

16.0.1 宽带IP城域网各节点配置的主要网络设备包括路由器设备、交换机设备、BNG设备等。配套设备包括设备集装架、电源设备、电源架、配线架等。

16.0.2设备配置应以近期需求为基础，兼顾远期业务发展的需要。选用的设备应性能稳定、安全可靠、技术先进、兼容性好、能效比好、模块化、扩展性强，具备在线升级能力。
16.0.3网络设备配置原则如下：
1、应在完成网络节点局域网结构设计的基础上进行设备的配置。

2、应充分考虑该节点在网络中的位置和功能，所配置的路由器设备的功能与性能应与其在网络中的角色一致。

3、当一个节点存在多条对外连接中继电路、节点配置多台路由器设备时应注意对整体网络结构的影响以及对流量流向规划的影响。为了保障安全，避免单板卡故障引起的节点脱网，网络设备的上联和互联链路应分别安排至不同槽位，单独配置不同板卡。互为备份的链路组在有条件的情况下，尽量采用物理双路由要求设置。
4、设备的接口板应根据网络中继链路设计以及业务接入端口需求情况进行配置，当一个节点存在多条对外连接中继电路时，电路与接口板的对应应考虑安全可靠性要求；如果是扩容节点，需要考虑板卡扩容或者设备的升级/替换方案、或者板卡的低密度到高密度板卡的置换方案。

5、网络设备配置时在考虑整体成本的情况下应配置高密度板卡，以节省槽位，控制全网设备数量。

6、宽带IP城域网核心层应主要采用高速路由器设备，核心层设备的主要部件(主处理器、交换矩阵、电源模块和冷却风扇等)应冗余配置，应支持热备份功能和热插拔功能。高密度板卡需合理布放，避免过密的线缆影响施工和维护。
7、原则上要求同局址配对设备及同局址交叉设备（配对设备上联或下联的设备）需按双电源要求配置。

16.0.4 宽带IP城域网骨干网应根据业务需要配置高速路由器设备、交换机设备、BNG设备等。

16.0.5 宽带IP城域网的接入网应根据接入技术的选择配置合适的设备。16.0.6 配套设备配置原则如下：

1、电源设备、电源架、配线架等配套设备应根据工程实际需要配置。

2、
同一机房内设备集装架、电源架、光纤配线架（ODF）宜与各列头平齐。

3、
设计在设备及配套选型等方面应遵循有利环境保护，有利节能减排的原则，引入符合国家节能减排要求、低能耗的设备，优先采用有利节能环保的相关配套材料。

16.0.7 备品备件的配置应根据设备的重要性、故障率以及工程售后服务内容确定。原则上，可采用集中备件方式。

17 机房设计

17.1 局址选择

17.1.1 宽带IP城域网设备安装局址应选择在传输条件良好，便于维护管理，有专用机房的通信楼内，所选局址可满足新建及扩容要求，供电条件良好，优先选择具有城域传送网的局址。
17.1.2 同一城市有多个核心节点时，局址不宜过于集中。同一类型的网元应分散在各通信机房内。
17.1.3 除上述规定外，宽带IP城域网局址的选择应执行YD 5003-2014《通信建筑工程计规范》的有关规定。
17.2 机房工艺要求
17.2.1 宽带IP城域网机房的工艺要求应执行YD 5003-2014《通信建筑工程计规范》的有关规定。

17.2.2 宽带IP城域网机房的环境要求应执行YD/T 1821-2008《通信中心机房环境条件要求》的有关规定。

17.2.3 宽带IP城域网机房的布线要求应执行 GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》的有关规定。

17.2.4 宽带IP城域网机房的防火要求应符合国家现行消防规范标准及YD 5002-1994《邮电建筑防火设计规范》的要求。
17.2.5 防雷接地设计应执行GB 50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》的有关规定。
17.2.6 设备安装的抗震设计应执行YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》的有关规定。
17.2.7 机房设计宜符合集中维护的原则，新建机房宜按无人值守或少人值守的要求设计。机房面积应满足终局容量的需要。

17.3 安全生产与防护

17.3.1 施工企业和维护部门必须做好安全生产与防护相关工作，包括施工安全、施工用电和消防安全、施工行为安全等。
17.3.2 建设单位在进行新建、改建、扩建通信网络工程项目时，应当同步建设通信网络安全保障设施，并与主体工程同时进行验收和投入运行。

18 绿色节能与环保
18.1 绿色节能设计要求
18.1.1 机房设计应符合YD 5184-2009《通信局（站）节能设计规范》、YD/T 2435《通信电源和机房环境节能技术指南》相关规定。
18.1.2 设备选择需遵循节能、节材、节地、环保的原则。应减少塑料制品的应用。
18.1.3 主设备选型时应符合以下绿色节能要求：
1．在满足技术和服务指标的前提下，宜优先选用高度集成化、低功耗、高能效比、具有智能节电功能的设备。
2．在满足设备正常运行、维护要求的基础上，优先选用自然散热产品，减少风扇的使用。
3．在满足运输安全的前提下，优先选择包装材料轻、绿色环保包装材料，避免过度包装。
4．在保证网络安全的前提下，适时引入新技术，优化网络设计，简化网络结构，提高网络利用率，避免设备闲置。
18.1.4 机房设施应符合以下要求：
1．机房门窗隔热封堵，减少与室外环境的热交换；窗户可采用双层玻璃进行隔热，有效减少热交换。
2．机房设备排列时，应划分出相对独立的冷、热通道；
3．机房布局合理，宜采用上走线、下送风方式。

18.2 环境保护
18.2.1工程设计中需要考虑环境保护，应符合YD/T 5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》中的相关规定。
附录A 本规范用词说明

A.0.1 在本规范条文中，有关严格程度的用词采用以下四级写法：

1 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

4 表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

A.0.2 条文中指明必须按其它有关标准和规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“可参照……”。

引用规范名录

YD 5003-2014《通信建筑工程计规范》

YD/T 1821-2008《通信中心机房环境条件要求》

YD 5002-1994《邮电建筑防火设计规范》

GB 50311-2007《综合布线系统工程设计规范》
GB 50689-2011《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》

YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》

YD 5184-2009《通信局（站）节能设计规范》

YD/T 2435-2012《通信电源和机房环境节能技术指南》

YD/T 5039-2009《通信工程建设环境保护技术规定》

宽带IP城域网工程设计规范
Design Specifications 

for Broadband IP Metro Area Network Engineering

YD/T 5117-201X
条 文 说 明

目        次


31  总则


33  网络设计的一般要求


44  网络结构


45  网络组织


46  路由协议


57  路由策略


58  网间互联


610  服务质量


711  网管及计费


912  网络安全


914  用户接入


1016  设备配置原则


1017  机房设计




1 总则

1.0.1 宽带IP城域网是电信业务经营者在城域范围内建设的城市IP网络。城域网最初是一个计算机网概念，本规范中的宽带IP城域网属于数据网范畴。城域传送网是在城域范围内为各种业务网提供传输电路的基础承载网络，类似于本地传送网，包括光纤、MSTP、SDH、PTN和OTN等。随着数据业务的快速增长以及传送设备的广泛运用，IP城域网和城域传送网两者在网络边缘将会产生一定的融合。

宽带IP城域网的接入部分构成IP宽带接入网。本规范主要侧重于宽带IP城域网的骨干网部分。接入网可参照执行。
3 网络设计的一般要求
3.0.2 IPv4与IPv6将在一个较长时期内共存，需要部署并存过渡技术。目前主要有三种技术实现IPv4网络向IPv6网络的过渡，即双栈技术、隧道技术和协议翻译技术。在双栈技术中，网络节点设备需支持两个版本的IP协议栈(IPv4和IPv6)并同时启用。隧道技术是将另外一个协议数据包的报头直接封装在原数据包报头前，从而可以实现在不同协议的网络上直接进行传输。在一些场景中，可在IPv4路由体系中将IPv6数据报文封装到IPv4数据报文中，实现IPv6数据报文在IPv4隧道中的传送；在其它一些场景中，需要在IPv6路由体系中将IPv4数据报文封装到IPv6的数据报文中，实现IPv4数据报文在IPv6隧道中的传送。协议翻译技术是将IPv6数据包中的每个字段与IPv4数据包中的每个字段建立起一一映射的关系，从而实现数据报文的转换，当报文负荷中携带网络地址时，协议翻译技术时需要同时使用应用层网关技术。

IP网络的骨干网宜主要采用双栈演进路线，要求网络同时支持IPv4/IPv6协议栈，必须同时配置IPv4和IPv6地址。源节点根据目的节点的不同选用不同的协议栈，网络设备根据报文的协议类型选择不同的协议栈进行处理和转发。

双协议栈的使用将增加网络设备系统资源的占用率，增加网络的复杂度。
3.0.2 考虑到IP网络从IPv4向IPv6的演进不可能在同一时刻全部完成，在过渡过程中将存在IPv4和IPv6用户/业务间的互通需求。

4 网络结构

4.1.2 通常宽带IP城域网的网络层次描述成为核心层、业务接入控制层、汇聚层和接入层，另外还包括业务管理中心和网络管理中心等。随着宽带IP城域网规模的扩大，接入层从节点数量到所使用的技术也越来越复杂。本规范使用了IP宽带接入网的概念，同时将宽带IP城域网的网络层次描述成为由IP城域网骨干网和IP宽带接入网组成，其中骨干网包括核心层、业务接入控制层和汇聚层。

宽带IP网络城域网的骨干网络层次如下图4.1.2示意：


[image: image1.emf]核心层

汇聚层

业务接入

控制层

宽

带

IP

城

域

网

骨

干

网

核心路

由器

核心路

由器

BNG BNG BNG BNG BNG

BNG

汇聚

交换机

汇聚交

换机

汇聚交

换机

汇聚交

换机

汇聚交

换机

汇聚交

换机

汇接节点

路由器

汇接节点

路由器

骨干网/省网


图 4.1.2  宽带IP网络城域网网络层次示意

IP宽带接入网的设计要求不在本规范范围内。需支持IPv6时，接入网设备应支持二层透传IPv6流量，支持IPv6二层组播监听，支持基于IPv6的QoS、支持DHCPv6认证、端口定位属性、IP/MAC地址绑定等相关安全机制。

城域接入网的设计要求不在本规范范围内。需支持IPv6时，接入网设备应支持二层透传IPv6流量，支持IPv6二层组播监听，支持基于IPv6的QoS、支持DHCPv6认证、端口定位属性、IP/MAC地址绑定等相关安全机制。

4.2.3原则上BNG设备部署在具备波分资源的传输一级汇聚机房（一类地市可考虑部署在核心机楼，用于片区业务汇聚），BNG设备需通过波分系统上联核心设备，禁止OLT使用PTN或波分资源跨传输汇聚环上联BNG设备。

根据BRAS/SR功能合设的BNG设备的成熟度，可考虑部署BRAS/SR功能合设的BNG设备；并结合城域内的业务发展情况，考虑将BGN下沉，满足OLT 10GE上行需求。

4.2.4 为提高业务性能并避免以太网广播泛滥等问题，汇聚交换机仅设置一级。在接入网采用LAN方式时，汇聚交换机和接入交换机总级数建议不超过两级。
5 网络组织
5.0.3 若在网络本身的设计中已经比较多的考虑保护问题，虽然IP网络本身的保护机制不尽完善，综合考虑性能价格因素，原则上可不要求传送网为IP城域网中继电路提供保护机制。

6 路由协议

6.2.1  对于采用独立AS的宽带IP城域网应采用域内路由协议承载网络拓扑路由信息，并确定BGP路由的下一跳属性；采用域间路由协议BGP承载外部网络路由信息以及用户路由信息。在工程中对于域内路由协议是选择OSPF还是选择IS-IS，可以根据实际情况选择。

6.2.3  其它协议包括MPLS、组播协议等。

根据需要，网络内也可配置MPLS。

根据需要，网络内也可配置有关的组播路由协议。组播路由协议分为域内组播路由协议和域间组播路由协议，域内组播路由协议包括PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等，域间组播路由协议包括MBGP、MSDP等。较为典型的组播协议配置方式为PIM-SM/MSDP/MBGP，其中城域网内部和骨干网内部运行PIM-SM协议，建立内部MBGP会话；城域网和骨干网之间建立外部MBGP对等会话，RP之间建立外部MSDP对等。接收终端需支持IGMP协议，电信业务经营者的接入设备支持IGMP和PIM-SM协议，接入设备和终端之间的所有二层交换设备要求支持IGMP Snooping和IGMP PROXY方法以抑制组播在接入网中的泛滥问题。工程设计中需要注意RP的设置位置，一般在从信息源到接收者的最短路径上。另外需要注意源特定组播(SSM)协议等的应用。

6.3.5 一般地，为保证BGP路由的连通性和加速收敛，在骨干网自治域内所有路由器均应运行IBGP，并采用路由反射器技术提高域内BGP会话的扩展性，路由反射器应冗余设置。在骨干网自治域内存在路由器没有运行IBGP时，运行BGP的路由器应开启BGP同步功能，
7 路由策略

7.1.1 宽带IP城域网通过路由策略的实施，实现正确的路由信息接收与宣告。

7.2.2 采用无类域间路由(CIDR)等方式进行路由聚合，可减少互联网路由数量，降低路由器设备的资源消耗。

7.2.3 宽带IP城域网将承载诸如IP TV等高宽带的应用，因此组播复制点越下移越有利于节省带宽。目前组播复制点一般可在宽带接入服务器设备和以太网交换机上实现，在工程设计时可根据设备对组播的支持情况，在组播业务规模较大时，也可将组播复制点选择在其它IP宽带接入网设备(如DSLAM等)中。

8 网间互联原则
8.0.3 在宽带IP城域网作为一个独立自治域时，网间互联路由策略可以采用BGP实现。

网间互联对入网流量进行控制，主要可以通过控制向互联对方网络宣告的路由信息内容、通过配置调整相应BGP路由的有关属性参数，引导入网流量。
网间互联对出网流量进行控制，主要可以通过配置BGP路由的有关属性参数、与互联对方网络协商有关BGP路由有关属性参数赋值含义及方式，引导出网流量。

10 服务质量

10.0.1 服务质量(QoS)是指IP网络的一种能力，可为特定的业务提供其所需要的服务。通过有效地实施各项IP QoS技术，使得电信业务经营者能够有效地控制网络资源及其使用，在单一网络平台上融合语音、视频及数据等多种业务，能够在现有网络上细分客户、针对不同的客户需求提供特色的差别业务。

10.0.3  考虑到IP QoS现实技术成熟程度的限制和大规模运用经验的缺乏，IP QoS的引入实施及完善将是长期的过程。宽带IP城域网的工程设计应随时注意新技术的发展和可能的实际应用。
IP网络中QoS的技术部署主要包括资源控制、资源隔离和资源调度等各种技术及策略的运用。

1 基于RSVP的IntServ方案是一种端到端基于流的QoS技术，目前粒度为单个流的资源预留的解决思路在互联网上扩展性无法保证，不建议采用。 

2 基于DSCP的DiffServ方案是一种基于类的QoS技术，通过将业务定义为有限的类，可以较好地解决扩展性问题，建议可主要采用。

3 MPLS可以与DiffServ结合，提供MPLS CoS。MPLS与DiffServ的结合可以将DS字节的设置融入MPLS的标记分配过程中，使得MPLS标记具备区分分组服务质量的能力。包括E-LSP方案和L-LSP方案，目前可主要采用E-LSP方案。

4 MPLS TE是一种间接改善网络QoS的技术。MPLS TE利用了LSP支持显式路由的能力，在网络资源有限的前提下，将网络流量合理引导，间接改善网络服务质量。MPLS DiffServ-Aware TE在MPLS TE的基础上，增加了基于类别的资源管理，充分利用了DiffServ的可扩展性以及MPLS 的显式路由能力，是解决IP QoS的较好技术之一。

以下给出基于DiffServ的部署参考示例如下：

1 总体上，网络接入边缘路由器根据业务的QoS要求将业务映射到一个类别中，然后用IP包头的DS字段加以标识。所有的网络核心的路由器根据DS字段执行预定义的服务策略，即根据DS字段将IP包放入不同队列，对不同队列定义不同的处理策略，实现不同类别IP包的不同的逐跳转发行为(PHB)；

2 根据业务需要，定义服务等级；

3 在网络接入边缘，主要采用业务分类与标记(例如基于IP五元组、ACL等)、速率限制(例如CAR、GTS等)等技术；

4 在网络核心，主要采用队列调度(例如PQ/WFQ/CBWFQ/MDRR、LLS/NLS等)、拥塞控制(例如RED/WRED等)等技术。

如下表附10所示：

表附10               IP QoS技术部署示例

	服务等级
	PHB
	调度方式
	拥塞控制
	业务

	7
	最高优先
	LLS
	无
	网络设备间协议通信

	6
	EF
	LLS
	无
	实时语音业务

	5
	EF
	LLS
	无
	实时视频业务

	4
	AF4
	NLS
	WRED
	大客户金牌数据业务

	3
	预留
	－
	－
	－

	2
	AF2
	NLS
	WRED
	大客户银牌数据业务

	1
	AF1
	NLS
	WRED
	大客户铜牌数据业务

	0
	BE
	FIFO
	WRED
	一般公众互联网业务


11 网管及计费
11.1 除带内网管信息通道外，也可设计带外的网管信息通道。例如采用经PSTN拨号的方式实现对被管设备的访问。

11.1.1电信业务经营者可根据运维管理需要设计网管功能，一般可提供以下网管功能：

1 资源管理：实现设备管理、电路管理、路径管理、IP地址管理、VLAN ID管理、AS号管理、软件版本管理、MPLS VPN管理、资源报表统计、资源预警等功能。

2 拓扑管理：实现拓扑管理功能。根据不同的视角和不同的侧重层次，拓扑图可以有不同的视图；实现拓扑自动发现、监视与浏览；实现基于拓扑的流量显示、资源显示、配置显示和故障显示等。

3 配置管理：实现对网元设备的配置，可保存历史配置信息并可对不同配置进行比较。

4 故障管理：提供列表形式的告警监视窗口，可在窗口视图上监视到网元的实时告警、对相关告警进行操作或启动相关网元的告警历史信息查询浏览功能；具备各种告警提示手段；支持告警过滤、告警转发、告警确认和告警升级、告警清除；支持故障关联分析。

5 性能监测与分析：对网络性能进行监测，可从网元、路由信息、端到端路径、网络应用等不同层次、不同方面，对网络的性能进行分析。通过对性能数据的监测及时发现故障，并进行前期预警。

6 流量采集与分析：通过采集网络流量，实现对各个网络层次的电路负载和电路拥塞的分析，对网络流量流向及网络业务类型分布进行分析。

7 路由管理：对网络中的路由实体进行监测，对网络路由信息及其变化情况进行分析。

8 QoS管理：在网络提供QoS时，提供面向网络的QoS的管理功能，主要包括网络层QoS参数配置、基于QoS的性能监测、基于QoS的流量分析等功能。

9 前端信息服务管理：以WEB形式发布各种网管实时信息或统计信息。

10 报表统计：实现对网络的业务、资源、故障以及性能等信息进行统计，提供多种形式的报告和图表。

11 VPN用户自助管理：通过网管系统配置权限实现用户VPN网管。用户VPN网管可以提供VPN内部的拓扑、故障和性能管理等功能。

11.2 计费方式

1 宽带IP城域网业务计费体系应支持基于时长的计费方式、基于流量的计费方式、基于信息内容的计费方式，支持包月计费方式，支持基于资源占用的计费方式，并支持各种计费帐务处理的各种优惠方式。随着新的技术的发展，将来还可以采用基于QoS或者其它的高级计费方式。

2 宽带IP城域网业务计费体系应支持预付费的实时计费方式和后付费的的计费方式。

3 宽带IP城域网业务计费体系应支持计费方号码的灵活设定，可以是主叫号码、卡号、用户注册名、集团帐号等，以满足业务开展的需要。

4 宽带IP城域网业务计费体系应支持用户漫游使用业务时发生的计费结算需要。

5 计费信息采集点所收集的计费要素应满足业务需要。

12 网络安全

12.1 宽带IP城域网的安全目标是在合理的安全成本基础上，实现网络运行安全和业务安全，即保证各类网元设备的正常运行，保证信息在网络上的安全存储传输，保障网络的运营维护管理安全。

安全框架由防护、检测与评估、响应闭环构成。防护部分即基本的安全技术和安全措施，是整个网络安全的基础；检测与评估部分对全网进行实时监控，定期对全网进行安全扫描和风险评估，并将结果传给响应系统；响应部分根据检测和评估结果，调整安全策略、产生安全告警、修补安全漏洞、进行安全加固等。

防护部分、检测与评估部分的实现主要依赖于安全技术的部署。响应部分的实现构成安全管理的技术手段。

14 用户接入

14.1.1 宽带接入主要包括xPON接入、xDSL接入、本地无线接入（如LMDS）、宽带卫星接入、HFC基于有线电视CATV网络接入技术的光纤/同轴电缆混合网以及以太网接入方式。

14.1.2 专线接入包括有线专线接入和固定无线接入两种方式，或者两种方式的结合。专线接入主要是指通过租用专线的方式将业务或用户接入IP城域网。

1 有线专线接入

1) 光纤直驱/宽带以太网接入。

2) 基于光纤的无源光网络接入，xPON接入。

3) SDH/MSTP/PTN接入。

4) ATM/FR/X.25接入。

2 固定无线接入

固定无线接入主要有LMDS和3.5GHz等方式的固定无线接入。

16 设备配置原则

16.0.5 目前IP宽带接入网中接入节点使用的设备包括：采用xDSL技术的DSLAM设备、采用XPON接入设备，采用光纤＋LAN接入技术的以太网交换机设备，也可采用宽窄带综合接入设备等。

IP宽带接入网的节点设备应提供丰富的用户接口，较高的端口密度，同时应具备用户数据隔离、端口隔离和广播抑制功能；还应满足复杂运行环境（供电、环境适应性、线路适应性）要求；应支持对设备的统一管理、配置和测试功能，具备环境监控的能力。

17 机房设计

本章要求主要针对宽带IP城域网骨干网节点所在机房。接入节点的机房要求可参照执行。

YD





中华人民共和国通信行业标准








YD/T 5117-201X





宽带IP城域网工程设计规范





Design Specifications 


for Broadband IP Metro Area Network Engineering








201X-XX-XX实施





201X-XX-XX发布





中华人民共和国工业和信息化部    发布








PAGE  

_1503502770.ppt


     核心层

汇聚层

业务接入控制层





宽带IP城域网骨干网

核心路由器

核心路由器

BNG

BNG

BNG

BNG

BNG

BNG

汇聚

交换机

汇聚交换机

汇聚交换机

汇聚交换机

汇聚交换机

汇聚交换机

汇接节点

路由器

汇接节点

路由器

骨干网/省网








